ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку газовых выключателей серии ВГП

с пружинным приводом

- Поставщик: АО ВО «Электроаппарат», Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 24 линия В. О., д.3-7

- тел.: (812) 677-83-83, факс: (812) 677-83-84, e-mail: box@ea.spb.ru

Заказчик:

e-mail:_______________________тел.:___________________________факс:______________________

Наименование объекта, место установки выключателя:

1. Количество заказываемых выключателей штук. 2. Исполнение по номинальному напряжению, номинальному току и номинальному току отключения. (заказываемое исполнение отметить в рамке («V» или «Х»). 2.1; 110 кВ; Х; 2.2; 220 кВ. 2.1.1; 2500А; 2.2.1; 2500А. 2.1.2; 3150А; 2.2.2; 3150А. 2.1.3; 40кА; 2.2.3; 40 кА. 2.1.4; 50 кА; 2.2.4; 50 кА. 3.Исполнение по длине пути утечки тока (ДПУ) изоляторов и цвету изоляторов. 3.1 Стандартное исполнение для среды со степенью загрязнения II* (по ГОСТ 9920) (удельная ДПУ – 2,25 см/кВ) ; материал внешней изоляции -___________ (фарфор/полимер), цвет внешней изоляции -___________ (серый/коричневый); Х. 3.2 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения III (по ГОСТ 9920) (удельная ДПУ – 2,5 см/кВ); материал внешней изоляции -___________ (фарфор/полимер), цвет внешней изоляции -___________ (серый/коричневый). 3.3 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения IV (по ГОСТ 9920) (удельная ДПУ – 3,1 см/кВ) ; материал внешней изоляции -___________ (фарфор/полимер), цвет внешней изоляции -___________ (серый/коричневый). 4. Климатическое исполнение. 4.1 У1 (t° от +40 до – 45 ºС). 4.2 ХЛ1* (t° от +40 до – 55 ºС).. 5. Рама аппарата. 5.1 Стандартная (базового исполнения аппарата). 5.2 Специальная (только для полюсов выключателя ВГП-220), приспособленная для установки на ней трансформатора тока ТГФМ-220. 6. Тип привода. 6.1 Пружинный, одностороннего действия, с питанием двигателя завода пружин от 3-х фазной сети переменного тока (АС) напряжением:. 6.1.1 - 400В; Х. 6.1.2 - 230В. 6.2 Пружинный, одностороннего действия, с питанием двигателя завода пружин от однофазной сети переменного или постоянного (АС/DС) тока напряжением:. 6.2.1 – 220В. 6.2.2 – 110В. 7. Исполнение привода по номинальному напряжению электромагнитов управления. 7.1 - 220В постоянного тока; Х. 7.2 - 110В постоянного тока. 8 . Дополнительная комплектация (комплектация поставляется за отдельную плату). 8.1 Опорная металлоконструкция для выключателей ВГП-110 или ВГП-220:; а) высота 1635 мм б) высота 2500 мм в) высота 2515 мм г) высота 2680 мм д) высота 3315 мм ж) другое значение. 8.2 Опорная металлоконструкция, общая для выключателя ВГП-110 и трансформатора ТГФМ-110 исполнения высотой ______мм а) или б):; а) – с двухвитковой первичной обмоткой. б) – с многовитковой первичной обмоткой. 8.3 Поставка шкафа управления, да/нет. 8.3.1 Длина кабелей от ШУ до привода, м (Поставляется в требуемом количестве при указании в заказе за отдельную плату). Указать необходимую длину.. 8.3.2 Устройство учёта коммутационного ресурса высоковольтного выключателя (Прогнозирование технического состояния и расчет остаточного ресурса выключателя). 9. Площадка обслуживания выключателя, да/нет. 10. Комплекты ЗИП. 10.1 Одиночный комплект ЗИП, включающий в себя в том числе необходимое для заправки аппарата количество элегаза, хладона (если он используется в аппарате), поставляется с каждым выключателем без дополнительной платы.. 10.2 Групповой ЗИП, содержащий принадлежности для газотехнологических работ по подготовке аппарата к эксплуатации. (Поставляется в требуемом количестве при указании в заказе за отдельную плату). Указать количество комплектов.. 11. Дополнительно (при указании в Заказе, за отдельную плату) поставляется:. Элегаз; ….. кг. Хладон; ….. кг. 12. Проведение шеф-монтажа.. Требуется для сохранения гарантийных обязательств «ИЗГОТОВИТЕЛЯ». Производится в согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» сроки за отдельную плату.; Х. 13. Дополнительные требования «ЗАКАЗЧИКА». Заказчик в лице подпись_________________________________