Опросный лист
на трансформаторы напряжения серии ЗНГА-110
производства АО ВО «Электроаппарат»

Заказчик:

Объект:

Количество:   шт.

| Наименование параметра | Значения параметра |
| --- | --- |
| Номинальное первичное напряжение, U1ном, В | 110000/√3 |
| Количество вторичных обмоток |  |
| Номинальное вторичное напряжение, В: - основной обмотки для учета (а1-х1) - основной обмотки для измерений (а2-х2) - дополнительной обмотки (ад-хд) | 100/√3 100/√3 100 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1; ХЛ1 |
| Тип внешней изоляции | Фарфор; Полимер |
| Цвет внешней изоляции | Светло-серый; Коричневый; Любой |
| Номинальные нагрузки вторичных обмоток / Класс точности обмоток а1-х1 а2-х2 ад-хд | 75 / 0,2 150 / 0,5 1200 / 3Р |
| Предельная мощность, ВА: - первичной обмотки (А-Х) - вторичных обмоток | 2000 1200 |
| Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ | 2,25; 2,5; 3,1 |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ | 126/√3 |
| Номинальный коэффициент напряжения | 1,9/30 с |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1/1-0 |
| Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 |
| Утечка элегаза из трансформатора в год, % от массы элегаза, не более | 0,5 |
| Степень защиты оболочек, код IP | IP 54 |

# Трансформаторы соответствуют ГОСТ 1983-2015.

1. Элегаз или элегаз+азот для первичной заправки поставляется бесплатно.

2. Групповой комплект ЗИП (устройство для заполнения трансформаторов) поставляется 1 комплект на партию за отдельную плату.

Дополнительно:

Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры

| Вариант исполнения трансформатора | Высота Н, мм | Масса трансформатора с газом, кг |
| --- | --- | --- |
| У1, фарфор | 2121 | 390 |
| У1, полимер | 2136 | 270 |
| ХЛ1, фарфор | 2136 | 390 |
| ХЛ1, полимер | 2151 | 270 |